|  | PLANT RISK ASSESSMENT JOB SAFETY ANALYSIS | No. |
| --- | --- | --- |

Refer to Paiton Instruction : PI-05-03-01

| Area to be Access and/or Equipment Tag No. (KKS No.): 7TL-MOV-250 / 7TL-MOV-260B PSTEAM SEAL ADMISSION MOV & BYPASS MOVB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Work to be Done: Build & Dismantle Scaffolding for Access to 7TL-MOV-250 Steam Seal Admission MOV and 7TL-MOV-260 Steam Seal Admission Bypass MOV |  |  |  |  |  |  |  | Work Method: - Mobilisasi material scaffolding ke area kerja Pemasangan base plate, standard, ledger, transom, joint pin & couplers - Pemasangan platform, guard rail, toe board, safety net, tagging, dan pembongkaran scaffolding setelah pekerjaan selesai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HIRA reference no: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RISK PLANT PROCESS |  |  |  |  | # PLANT PROCESS HAZARD IDENTIFICATION - Tick appropriate Selections |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PLANT | ONLINE |  |  | OFFLINE | HAZARDS |  | RISK |  |  | HAZARDS |  | RISK |  |  | HAZARDS |  | RISK |  |
| UNIT | x |  |  | o | Plant Process Hazards |  | YES | NO |  | Unsafe Oxygen Levels |  | YES | NO |  | Flammable Contaminants |  | YES | NO |
| SYSTEM | x |  |  | o | Hot Water |  | o | o |  | Oxygen Deficiency |  | o | o |  | Coal |  | o | o |
| EQUIPMENT | x |  |  | o | Steam |  | o | o |  | Fumes/Vapors |  | o | o |  | Hydrogen gas |  | o | o |
| RISK CATEGORY JOB |  | LOW |  | o | Pressurized Water |  | o | o |  | Work Environment |  | YES | NO |  | Fuel Oil |  | o | o |
|  |  | HIGH |  | x | Rotating Parts |  | x | o |  | Lighting |  | o | o |  | Lube Oil |  | o | o |
| Mandatory need Lifting Plan |  |  |  |  | Hazardous Substances |  | YES | NO |  | Heat |  | x | o |  | Fire Risk |  | YES | NO |
| General Lifting |  |  |  | o | Chemical Contaminant |  | o | o |  | Humidity |  | o | o |  | Class A (combustible solid material) |  | o | o |
| Heavy/Complex Lifting |  |  |  | o | Chlorine |  | o | o |  | Cold |  | o | o |  | Class B (flammable liquid or gas) |  | o | o |
| Mandatory Emergency Pre-Evacuation Plan |  |  |  |  | Ammonia (NH3) |  | o | o |  | Slippery Surfaces |  | o | o |  | Class C (energized elect. equipment) |  | o | o |
| Confined Space |  |  |  | x | Ozone (O3) |  | o | o |  | Traffic (Pedestrian) |  | o | o |  | Others / Specific Hazard |  | YES | NO |
| Excavation |  |  |  | o | Carbon Monoxide (CO) |  | o | o |  | Height/Falls |  | x | o |  | ELECTRICAL |  | x | o |
| Underwater Work |  |  |  | o | Carbon Dioxide (CO2) |  | o | o |  | Others |  | YES | NO |  | … |  | o | o |
| HOT WORK |  |  |  | x | Hydrogen Sulfide (H2S) |  | o | o |  | Manual Handling |  | x | o |  | … |  | o | o |
| WORKING AT HIGH |  |  |  | x | Dust |  | o | o |  | Environmental Impact |  | o | o |  | … |  | o | o |
| Online Low & High Voltage |  |  |  | o | Sulfur Dioxide (SO2) |  | o | o |  | Entrapment |  | o | o |  | … |  | o | o |
| Offline High Voltage |  |  |  | o | WO: |  |  |  |  | Priority no.: 30 |  |  |  |  | EPAS App: P-PA-119144 |  |  |  |
| Work Period |  |  |  | Date & Time Start |  | 16/02/2026 |  |  |  |  | Date & Time Finish |  |  | 21/02/2026 |  |  |  |  |
| Signature |  |  | : | Applicant |  | Operation Supervisor |  |  | Health & Safety |  | RIC |  |  | Maintenance Supervisor |  |  |  |  |
| Date & Time |  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| JOB SAFETY ANALYS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Work sequence | Hazards | Risk | Control Measures |
| A.Preparation/ Persiapan |  |  | Lakukan Toolbox Meeting dan pastikan pekerja sehat |
| - Persiapan material dan alat kerja, and Tool | Material jatuh | - Pekerja cedera kejatuhan material - Peralatan rusak | - Pastikan alat material dan alat kerja ditaruh didalam kotak yang aman - Pekerjaan dilakukan oleh pekerja yang terlatih - Pastikan alat kerja yang digunakan dalam kondisi baik, dan sudah di tagging. |
|  | Pengangkatan manual | - Otor terkilir | - Komunikasi antar pekerja yang baik dan mudah di pahami - Gunakan trolly untuk memindah barang yang berat - Pekerjaan dilakukan oleh pekerja yang terlatih - Pastikan alat kerja yang digunakan dalam kondisi baik, dan sudah di tagging. |
|  | Permukaan benda tajam | - Jari tangan terluka | - Gunakan APD sarung tangan - Gunakan pakaian kerja yang berlengan panjang |
| - Memastikan jalur pipe impulse dari asset instrumentasi - Memastikan jumlah asset yang terkoneksi dengan impulse line yang sama - Memastikan fungsi dari masing-asing aset | - Kesalahan dalam melakukan perbaikan ataupun penanganan - Asset yang di kerjakan tidak sesuai - Kesalahan dalam force logic - Mitigasi resiko yang di lakukan tidak tepat | - Furnace Pressure Boiler tidak terkontrol - Boiler Protection Active - Unit trip | - Melihat manual P &ID untuk asset instrumentasi - Melakukan klarifikasi/verifikasi jalur impuls line - Memastikan logic protection sesuai manual dari manufacture - Memastikan logic di sisi PLC-FSSS dan DCS - Melakukan FORCE Logic selama pekerjaan di jalankan - Menginformasikan pada MCR terkait aktifias-update dan progress - Selalu menjalin komunikasi dengan MCR - Verifikasi-data-dokument dilakukan Bersama-sama dengan SS-RE-RIC-MNT SPV - APPROVAL dari Plant Manager untuk kategori pekerjaan Risk Plan to Trip |
| B. Work Process/ Proses Kerja |  |  |  |
| NOTE: - Pekerjaan dilakukan saat unit ONLINE - Pekerjaan dilakukan setelah mendapatkan Approval Risk Plant to Trip - Pekerjaan dilakukan setelah proses logic forcing verifikasi sudah dilakukan dan mendapat approval dari SS on duty. - Pastikan Asset yang diakses sudah di lakukan force logic - Pekerjaan dilakukan saat LOGIC Forcing Active - Pekerjaan dilakuakn dalam kondisi aman baik bagi Pekerja maupun Unit Operasional - Pekerjaan dilakukan di lantai 13,5 boiler sebelah timur , taping point Tengah (taping B) |  |  |  |
| Pekerjaan Perbaikan : |  |  |  |
| - Aktifitas sebelum melakukan Pekerjaan : - Forcing logic untuk asset yang akan dilakukan perbaikan dan pastikan logic counting trip input lainnya dalam kondisi normal /tidak aktif, dan melakukan inspeksi tegangan di masing-masing press. switch # FSSS Forcing Logic: • 7BF-PSHH-702 (set: 0.75 kPa) → High Furnace Pressure Alarm (alarm only) • 7BF-PSH-701 (set: 1.5 kPa) → High Furnace Pressure Trip No. 3 (boiler trip if 2 out of 3 switches activate) • 7BF-PSL-703 (set: -1.75 kPa) → High Furnace Draft Pressure Trip No. 3 (boiler trip if 2 out of 3 switches activate) • 7BF-PDSL-685 (set: 6.25 kPa) → PA Duct to Furnace DP Low (boiler trip with 5 seconds delay) # DCS Forcing Logic : • 7BG-PDSH-545 (set: 2.25 kPa) → Windbox to Furnace DP High (auxiliary/sofa damper tracking opens) - Plant operasional kondisi saat pekerjaan di jalankan - Unit operasional dalam kondisi demand stabil , tidak ada aktifitas modulating , khususnya area boiler (merefer ke schedule pembebanan unit) - Tidak ada aktifitas sootblower selama proses pekerjaan dijalankan - Estimasi pekerjaan minimum 30 menit untuk melakukan inspeksi dilanjut dengan pembersihan | - Asset tidak sesuai - Kesalahan dalam process forcing - Mitigasi resiko tidak tepat | - Furnace Pressure Boiler tidak terkontrol - Boiler Protection Active - Unit trip | - Temporary force modification di verifikasi oleh superior (SS-MNT SPV- ENG RE-IC) - Pekerjaan di witness atau di support oleh tim RE -IC sebagai back up control activitas - Aktifitas forcing dilakukan oleh EIC yang berkompetence - Forcing minimum Witness dilakukan 2 orang - Proses close operasional di pantau oleh PIC MCR U7(Sr. Optech on duty unit 7) - Melakukan koordinasi – komunikasi dengan MCR sebelum -saat-sesudah dilakukan pekerjaan, khususnya bila terjadi perubahan beban - Melakukan monitoring untuk logic input – interlock trip dalam posisi tidak aktif selama pekerjaan di jalankan |
| # Aktifitas pelaksanaan di site instrumentasi - Melepas koneksi tube Flexible metal hose dari block manifod impulse line furnace pressure - Membuka cover penutup dari block manifold impulse line | - Temperatur lingkungan sekitar panas | - Dehidrasi pekerja | - Sediakan air minum yang cukup dan higienis. - Gunakan APD baju kerja serap keringat lengan Panjang, berikut sarung tangan kerja - Atur waktu kerja (rotasi) - Instal blower bila melewati ambang batas kerja >45 deg C |
|  | - Listrik 220 VAC | - Peralatan rusak - Sedikit tersengat listrik | - Pekerja yang sudah terlatih dan mengerti metode kerja - Matikan sumber tegangan bila bisa dilakukan - Menggunakan PPE yang sesuai dengan baik dan benar - Pekerjaan dilakukan oleh Teknisi EIC/contractor - Pastikan hati hati saat melakukan pemutusan dan penyambungan peralatan electrical - Pastikan menggunakan alat standar yang sesuai - Pastikan ikuti dan lakukan prosedur manual |
|  | - Debu | - Gangguan pernafasan dan iritasi mata | - Gunakan masker debu N95 dan kacamata safety bening |
|  | - Area kerja bising | - Gangguan pendengaran | - Perhatikan safety sign terkait kebisingan di tempat kerja - Gunakan pelindung pendengaran |
|  | - Ergonomik - Manual Lifting/ Handling (tool ataupun proses opening block manifold) | - Keselo, kram otot tangan dan kaki - Back sprain | - Lakukan toolbox meeting sebelum pekerjaan dilakukan - Melakukan pengangkatan dengan 2 orang atau lebih - Komunikasi saat melakukan handling manual - Maks. Manual handling 23 Kg untuk 1 org - Posisi tubuh/ metode pengangkatan yang proper saat melakukan handling material - Rotasi pekerja - Pastikan kondisi pekerja sehat - Gunakan sarung tangan |
|  | - Ujung/ objek tajam | - Hand pinched injury - Luka sobek | - Pasang tanda barikade pada posisi ujung atau objek tajam - Gunakan APD sarung tangan dan baju kerja lengan panjang |
|  | - Titik jepit saat memindahkan /membuka peralatan | - Hand’s injury | - Komunikasi antar pekerja saat handling material - Gunakan sarung tangan saat handling material - Posisikan bagian tubuh jauh dari titik jepit |
|  | - Kurang pencahayaan - (bila pekerjaan dilakukan malam hari/ call out emergency call) | - Tersandung - Terjatuh - Cidera | - Pastikan pekerja dalam keadaan sehat / fit to work - Pekerja harus berkualifikasi - Gunakan APD standard (Helm, Kacamata, Sepatu safety, sarung tangan, baju kerja) - Sediakan lampu penerangan |
|  | - Posisi Kerja (Ergonomi) | - Terkilir - Gangguan pada sendi | - Pastikan pekerja dalam keadaan sehat / fit to work - Gunakan APD standard (Helm,Kacamata, Sepatu safety, sarung tangan, overall) - Posisikan kerja dengan benar - Jangan melakukan gerakan berulang ata menetap dalam posisi yang lama |
| 3.Melakukan inspeksi dan pembersihan block manifold dan flexible metal hose sampling line 4.Memastikan jalur impulse line disisi furnace boiler tidak ada hambatan atau blockade | - Temperatur lingkungan sekitar panas | - Dehidrasi pekerja | - Sediakan air minum yang cukup dan higienis. - Gunakan APD baju kerja serap keringat lengan panjang - Atur waktu kerja (rotasi) - Instal blower |
|  | - Listrik 220 VAC | - Peralatan rusak - Sedikit tersengat listrik | - Pekerja yang sudah terlatih dan mengerti metode kerja - Matikan sumber tegangan bila bisa dilakukan - Menggunakan PPE yang sesuai dengan baik dan benar - Pekerjaan dilakukan oleh Teknisi EIC/contractor - Pastikan hati hati saat melakukan pemutusan dan penyambungan kabel control - Pastikan menggunakan alat standar yang sesuai - Pastikan ikuti dan lakukan prosedur manual |
|  | - Debu | - Gangguan pernafasan dan iritasi mata | - Gunakan masker debu N95 dan kacamata safety bening |
|  | - Area kerja bising | - Gangguan pendengaran | - Perhatikan safety sign terkait kebisingan di tempat kerja - Gunakan pelindung pendengaran |
|  | - Ergonomik - Manual Lifting/ Handling (tool ataupun proses opening block manifold) | - Keselo, kram otot tangan dan kaki - Back sprain | - Lakukan toolbox meeting sebelum pekerjaan dilakukan - Melakukan pengangkatan dengan 2 orang atau lebih - Komunikasi saat melakukan handling manual - Maks. Manual handling 23 Kg untuk 1 org - Posisi tubuh/ metode pengangkatan yang proper saat melakukan handling material - Rotasi pekerja - Pastikan kondisi pekerja sehat - Gunakan sarung tangan |
|  | - Ujung/ objek tajam | - Hand pinched injury - Luka sobek | - Pasang tanda barikade pada posisi ujung atau objek tajam - Gunakan APD sarung tangan dan baju kerja lengan panjang |
|  | - Titik jepit saat memindahkan /membuka peralatan | - Hand’s injury | - Komunikasi antar pekerja saat handling material - Gunakan sarung tangan saat handling material - Posisikan bagian tubuh jauh dari titik jepit |
|  | - Kurang pencahayaan - (bila pekerjaan dilakukan malam hari/ call out emergency call) | - Tersandung - Terjatuh - Cidera | - Pastikan pekerja dalam keadaan sehat / fit to work - Pekerja harus berkualifikasi - Gunakan APD standard (Helm, Kacamata, Sepatu safety, sarung tangan, baju kerja) - Sediakan lampu penerangan |
|  | - Posisi Kerja (Ergonomi) | - Terkilir - Gangguan pada sendi | - Pastikan pekerja dalam keadaan sehat / fit to work - Gunakan APD standard (Helm,Kacamata, Sepatu safety, sarung tangan, overall) - Posisikan kerja dengan benar - Jangan melakukan gerakan berulang ata menetap dalam posisi yang lama |
| 5.Merestore semua perangkat yang dilepas , dan pastikan tidak ada potensi air leak di masing-masing koneksi tube maupun cover penutup | - Temperatur lingkungan sekitar panas | - Dehidrasi pekerja | - Sediakan air minum yang cukup dan higienis. - Gunakan APD baju kerja serap keringat lengan panjang - Atur waktu kerja (rotasi) - Instal blower |
|  | - Listrik 220 VAC | - Peralatan rusak - Sedikit tersengat listrik | - Pekerja yang sudah terlatih dan mengerti metode kerja - Matikan sumber tegangan bila bisa dilakukan - Menggunakan PPE yang sesuai dengan baik dan benar - Pekerjaan dilakukan oleh Teknisi EIC/contractor - Pastikan hati hati saat melakukan pemutusan dan penyambungan kabel control - Pastikan menggunakan alat standar yang sesuai - Pastikan ikuti dan lakukan prosedur manual |
|  | - Debu | - Gangguan pernafasan dan iritasi mata | - Gunakan masker debu N95 dan kacamata safety bening |
|  | - Area kerja bising | - Gangguan pendengaran | - Perhatikan safety sign terkait kebisingan di tempat kerja - Gunakan pelindung pendengaran |
|  | - Ergonomik - Manual Lifting/ Handling (tool ataupun proses opening block manifold) | - Keselo, kram otot tangan dan kaki - Back sprain | - Lakukan toolbox meeting sebelum pekerjaan dilakukan - Melakukan pengangkatan dengan 2 orang atau lebih - Komunikasi saat melakukan handling manual - Maks. Manual handling 23 Kg untuk 1 org - Posisi tubuh/ metode pengangkatan yang proper saat melakukan handling material - Rotasi pekerja - Pastikan kondisi pekerja sehat - Gunakan sarung tangan |
|  | - Ujung/ objek tajam | - Hand pinched injury - Luka sobek | - Pasang tanda barikade pada posisi ujung atau objek tajam - Gunakan APD sarung tangan dan baju kerja lengan panjang |
|  | - Titik jepit saat memindahkan /membuka peralatan | - Hand’s injury | - Komunikasi antar pekerja saat handling material - Gunakan sarung tangan saat handling material - Posisikan bagian tubuh jauh dari titik jepit |
|  | - Kurang pencahayaan - (bila pekerjaan dilakukan malam hari/ call out emergency call) | - Tersandung - Terjatuh - Cidera | - Pastikan pekerja dalam keadaan sehat / fit to work - Pekerja harus berkualifikasi - Gunakan APD standard (Helm, Kacamata, Sepatu safety, sarung tangan, baju kerja) - Sediakan lampu penerangan |
|  | - Posisi Kerja (Ergonomi) | - Terkilir - Gangguan pada sendi | - Pastikan pekerja dalam keadaan sehat / fit to work - Gunakan APD standard (Helm,Kacamata, Sepatu safety, sarung tangan, overall) - Posisikan kerja dengan benar - Jangan melakukan gerakan berulang ata menetap dalam posisi yang lama |
| Restore Logic seteleh pekerjaan selesai dan telah dilakukan witnes disisi local field instrumentasi - Memastikan unit dalam kondisi stabil tidak ada perubahan load - Merunning aktifitas sootblower untuk melihat apakah ada perubahan status signal - Melakukan inspeksi terminasi mengukur tegangan contact di masing-masing pressure switch untuk melihat status terakhir , di bandingnkan dengan kondisi sebelum bekerja - Melepas forcing dari yang paling rendah prioritas risknya - Memonitor tiap perubahan – sisi boiler combustion vs pembacaan transmitter furnace - Merelease semua force logic secatra bertahap setelah unit aman dan beroperasi | - Perubahan pembebanan unit - PLC Failure - Asset tidak sesuai - Kesalahan dalam process restorasi | - Furnace Pressure Boiler tidak terkontrol - Boiler Protection Active - Sitem proteksi gagal merespon - Unit trip | - Temporary force modification restorasi di verifikasi oleh superior (SS-MNT SPV- ENG RE-IC) - Pekerjaan di witness atau di support oleh tim RE -IC sebagai back up control activitas - Aktifitas forcing dilakukan oleh EIC yang berkompetence - Restore Forcing minimum Witness dilakukan 2 orang - Proses close operasional di pantau oleh PIC MCR U7(Sr. Optech on duty unit 7) - Melakukan koordinasi – komunikasi dengan MCR sebelum -saat-sesudah dilakukan pekerjaan, khususnya bila terjadi perubahan beban - Melakukan monitoring untuk logic input – interlock trip dalam posisi tidak aktif selama pekerjaan di jalankan |
| C. Completion / Demob / Penyelesaian |  |  |  |
| 6. Housekeeping area kerja | - Bekas/sampah material | - cedera - kesandung, - kejepet - Terpeleset | - Bersihkan sampah dan pilah sampah - Sampah B3 dibuang sesuai regulasi - Pastikan tidak ada bekas material tersisa |
| 7. Manual Handling Peralatan | - Pengangkatan manual | - Otor terkilir | - Komunikasi antar pekerja yang baik dan mudah di pahami - Gunakan trolly untuk memindah barang yang berat - Pekerjaan dilakukan oleh pekerja yang terlatih - Komunikasi saat melakukan handling manual - Maks. Manual handling 23 Kg untuk 1 org |

# CONTROL MEASURES SELECTION - Tick appropriate Selections. # No Isolation Needed; # ☒; # Safety Helmet; # ☒. # Isolate Electrical Power supply; # ☒; # Safety Shoes; # ☒. # Isolate Electrical power control; # ☒; # Eye Protection; # ☒. # Grounding / Earthing; # ☐; # Hearing Protection (earmuff/ear plug); # ☒. # Continue cooling; # ☒; # Welding Mask; # ☐. # Release pressure; # ☐; # Leather apron/gauntlet; # ☒. # Signs Erected; # ☐; # Leather gloves; # ☐. # Gas test; # ☐; # Dust Mask; # ☒. # Personal Gas monitor; # ☐; # Rubber Gloves; # ☐. # Barricades Erected; # ☐; # Rubber apron; # ☐. # Empty vessel/draining; # ☐; # Safety boot for chemical; # ☐. # Clean/purge/flushing; # ☐; # Safety Goggles; # ☒. # Venting; # ☐; # Safety harness; # ☐. # Fire Extinguisher prepared; # ☐; # Self-Contain Breathing Apparatus (SCBA); # ☐. # Remove flammable materials; # ☐; # Radio communication; # ☒. # Force Logic required; # ☒; # Standby/watch person _____________________; # ☐. # Face Shield; # ☐; # Fire Watcher person _____________________; # ☐. # Others _____________________; # ☐; # Safety Officer _____________________; # ☐. # Additional Control Measures (Please Specify). # 1. No Isolation Mechanical, Only Apply Forcing Logic to Instrumentation. # 2. Gunakan selalu APD minimum yang sesuai dan harus dipakai setiap saat sebagai standar PT POMI. # 3. Briefing tentang K3 setiap hari bila perlu kepada para pekerja sebelum memulai pekerjaan. # 4. Komunikasi dan koordinasi yang benar dan jelas antara pekerja dan MCR sebelum dan sesudah pekerjaan. # Warning and Instruction to RIC. # 1. Dilarang melakukan pekerjaan diluar yang telah di tuliskan dan dijabarkan di dalam dokument plant risk assessment and job safety analysis.. # 2. Jika terjadi perubahan metode kerja, urutan dan scope pekerjaan maka ijin kerja wajib direview kembali dengan Supervisor’s dan melakukan modify Permit. # 3. Setiap kegiatan pengetesan, manuver asset dan system wajib berkoordinasi / berkomunikasi dengan Senator / PIC. # 4. Jika terjadi keadaan darurat hubungi. Ext 7778, radio channel 3 atau stentophone channel 1 atau HP: 081130597778.

The following test are required to assess the atmospheric conditions in the nominated space:

Test di perlukan untuk menilai kondisi atmosfer di ruang yang dinominasikan :

| TEST FOR Test untuk | Permissible Exposure Limit (PEL) Batas Exposure yang di Izinkan | TEST REQUIRED Test yang di butuhkan |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | YES Ya | NO Tidak |
| Ammonia | Less than 25 ppm | ☐ |  |
| Carbon Dioxide | Less than 5000 ppm | ☐ |  |
| Carbon Monoxide | Less than 25 ppm | ☐ |  |
| Chlorine | Less than 0.5 ppm | ☐ |  |
| Hydrogen Sulfide | Less than 10 ppm | ☐ |  |
| Oxygen | Greater than 19.5% & Less than 23.5% | ☐ |  |
| Ozone | Less than 0.1 ppm | ☐ |  |
| Sulphur Dioxide | Less than 2 ppm | ☐ |  |
| Hydrogen | LEL = 4% & UEL = 75.6% | ☐ |  |
| LEL | Less than/ ≤ 4% | ☐ |  |
| Note : - Reference (OSHA PEL – 2013) - For clarification on the test required to be carried out refer PI-05-03-02 (Testing of Confined Space) |  |  |  |  |